Hanstad Modulbygg

Kravspesifikasjon

- Innledning

Elverum kommunen, heretter kalt Oppdragsgiver, innbyr til konkurranse om oppføring av et midlertidig modulbygg i massiv-tre som skal dekke det midlertidige rombehovet ved Hanstad skole. Leveransen skal være inklusiv alle komponenter med tilbehør, installasjon og ferdigstilling slik at det fungerer som en helhet ut i fra de krav, behov og funksjoner som er beskrevet.

- Overordnede krav til modulbygget

Oppdragsgiver imøteser innovative løsninger for et midlertidig modulbygg der massiv-tre, klimaskall og forenklede tekniske løsninger er satt i en ny sammenheng, se konkurransegrunnlagets pkt. 1 - Generell beskrivelse. Oppdragsgiver etterspør med dette en merverdi som blant annet vil omfatte et enkelt, robust og bærekraftig bygg.

Modulbygget skal inneholde fire klasserom med tilleggsfunksjoner slik de fremgår av planskissen. Løsning skal utformes ut i fra vedlagte og fastlagte planskisse, Vedlegg C.

Oppdragsgiver vil forestå oppføring av grunnmur og utomhusarbeider. Se mer om dette i beskrivelsen nedenfor under punkt 9 om grensesnittet oppdragsgiver - tilbyder.

Tilbudet skal basere seg på gjeldende offentligrettslige regler og krav for oppføring av bygget, herunder plan-bygningslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen, gjeldende standarder med mer og de krav som stilles i denne kravs- og ytelsesspesifikasjonen.

- Kravet til midlertidighet

Oppdragsgiver stiller følgende krav til byggets midlertidighet:

- Bygget skal være plassert på tomten i 5 år.

- Oppføring av bygget skal i hovedsak foretas i samsvar med regelverket etter plan- og bygningslovgivningen for midlertidige bygg med eventuelle nødvendige avvik for ventilasjon og U-verdier.  Avvikene fra kravene til ventilasjon og U-verdier skal beskrives i en fraviksanalyse.

- Krav til maks 1000 ppm CO2 går foran kravet til luftskifte

Utover kravene som følger av kravet til midlertidighet etter plan- og bygningsloven stilles følgende krav:

- Tetthetskravet for yttervegg skal følge TEK 10 for permanente bygg

- Energibehov skal følge rammekravsmetoden i TEK 10 for permanente bygg maks. 70 kWh/m2/år

- Brann og personsikkerhet skal følge TEK 10 for permanente bygg.

- Universell utforming inkludert krav til heis skal følge TEK 10 for permanente bygg

Til orientering har Byggesaksavdelingen i Elverum Kommune fått opplyst av Arbeidstilsynet at føringer ved midlertidighet i PBL aksepteres, men at det må fokuseres på personsikkerhet og arbeidsmiljø i bygget i henhold til TEK for permanente bygg. Det er leverandørens ansvar at dette følges.

- Krav til omgjøring / flytting

Modulbygget skal kunne gjøres om til permanent bygg uten å berøre grunnkonstruksjonen.  Ved en omgjøring til permanent bygg, skal bygget ha en levetid på 60 år.

Modulbygget skal videre kunne demonteres og flyttes uten å berøre grunnkonstruksjonen.

- Overordnede krav til bygg og klimaskall

Det midlertidige Modulbygget skal bygges i massiv-tre. Oppbyggingen av konstruksjonen og klimaskallet kan gjøres forenklet som midlertidig bygg for å oppnå et bygg som er økonomisk gunstig å oppføre.

Tilbyderne bes beskrive i sin oppgaveforståelse hvordan treets dynamiske U-verdi kan utnyttes i veggoppbygging samtidig som tak, vinduer og dører får lavest mulig U-verdier for å oppnå lavest mulig varmebehov.

Tilbyderne utfordres til aktiv bruk av treoverfalter for å skape godt inneklima i kombinasjon med enkle energi- og ventilasjonsløsninger. Kravet til byggets midlertidighet åpner muligheter for å undersøke sammenhengen mellom massiv-tre bruk, forenklet ventilasjon og inneklima, hvor treets egenskaper er viktig. Tilbyders løsningsforslag skal beskrives i oppgaveforståelsen.

- Overordnede krav til ventilasjon og energi

Dimensjonering av luftmengder og ventilasjonsløsning skal ivareta samlet ventilasjonsbehov for klasserom og grupperom. Det vises til forutsetningene inntatt under pkt. ii Energi og ventilasjons strategi/tekniske fag i Vedlegg F.

Det oppfordres til bruk av vel dokumenterbare lavemitterende materialer. Tilbyder ønsker et ventilasjonsanlegg som har lavest mulig automasjonsgrad og som samtidig oppfyller kravet til fullverdig inneklima. Forventet bruk av bygget er slik at konstante luftmengder evt. i trinn, vil aksepteres.

Ventilasjonsaggregatene må overholde støykrav, se funksjons- og ytelsesbeskrivelsen.

Bygget vil etter overlevering følges opp av oppdragsgiver i for å vurdere nivå på inneklima og energibruk. Energibruk dokumenteres på de ulike energipostene, jfr krav om funksjon og ytelsesbeskrivelse nedenfor. Oppdragsgiver vil instrumentere bygget med CO2 og temperaturmålere i klasserom og utvalgte grupperom.

- Brannstrategi

Krav til Brann og personsikkerhet skal følge TEK 10 for permanente bygg.

Oppdragsgiver stiller følgende krav til brannstrategi:

- Kravene i brannotat skal oppfylles, Se vedlegg A.

- Heis skal være en selvstendig branncelle (EI30).

- Hovedbæresystemet skal være i henhold til R30 (B30).

- Kravet er sikring av rømningsvei og minimum 2 fluktveier i hver etasje

- SHA og rigg/drift

Tilbyder skal før byggestart fremlegge SHA plan for prosjektet i samsvar med byggherreforskriften der blant annet følgende risikoforhold skal ivaretas:

- Skole i drift

- Arbeid på sted med passerende trafikk

Tilbyder skal å ivareta følgende forhold:

- Full skoledrift i byggeperioden på Hanstad skole.  Personer skal særskilt sikres i forbindelse med transport til og fra området, og ved bruk av anleggsmaskiner.

- Kranbil(er) skal stå utenfor trafikkert område og innenfor et avsperret anleggsområde.

- Montører og arbeidere skal ha foreskrevet verneutstyr, sikringsutstyr og gjenkjennelses tøy for skolens elever og ansatte.

- Utslipp til vann og grunn skal ikke forekomme. Eksempelvis oljesøl.

- Avfallshåndtering skal foregå ved hjelp av containere eller hengere

- Byggeplassen skal holdes ryddig. Det skal være låsbar adkomst til områder med verktøy, løfteutstyr og maskiner.

- All anleggstrafikk skal ha en følgeperson på området for å øke sikkerheten til myke trafikanter.  Langs gang- og sykkelveg skal det ikke være tungtrafikk (trailere /lastebiler ol) i perioden 07.30 – 09.00 og perioden 15.00 – 16.30.

- Gang- sykkelveg stenges i forbindelse med hovedleveranser av massiv-tre-elementer og andre byggkomponenter. Oppdragsgiver vil ivareta fremkommelighet langs gang-sykkelvegen i denne perioden så fremt oppdragsgiver er gitt varsel i god tid på forhånd.

Leverandøren skal ha et system for å ivareta SHA for byggeplass som ivaretar sikker skoledrift (Minstekrav).

Dokumentasjon: SHA-skisse for byggeplass som ivaretar sikker drift, se kart vedlegg B. Dokumentasjonen utgjør Bilag 10 i tilbudsdisposisjonen, se konkurransegrunnlagets pkt. 5.7.

- Grensesnitt oppdragsgiver og tilbyders ansvar

Oppdragsgiver skal tilrettelegge flere forhold i forbindelse med etableringen av modulbygget. Tilbyders ansvar er i det vesentlige å prosjektere og oppføre modulbygget. Grensesnittet mellom oppdragsgivers og tilbyders ansvarsområder vil i det vesentlige være følgende:

Oppdragsgivers ansvarsområde:

- Å inngjerde byggeplassen før byggestart ved montering og utvendig arbeid på bygget

- Å støpe betongsåle med bunnledninger VA samt tilførsel elektro basert på mål og beskrivelser fra valgte tilbyder. Leverandør deltar i denne prosjekteringen.

- Å skallsikre bygget, ivareta overvåkning av de tekniske anleggene (herunder temperatur og CO2-nivå i klasserom),

- Å anskaffe og montere IKT utstyr, og renholds utstyr.

- Å oppføre brannvegg på eksisterende bygg mot nytt modulbygg.

- Å kjøpe inn heis og heismontør. Heisleverandøren skal installere heisen og vil tiltransporteres tilbyder

- Å prosjektere og forestå utomhusarbeider.

Tilbyder er ansvarlig for:

- Å prosjektere og oppføre modulbygget

- Å detaljprosjektere overgangen mellom tre og betong, særlig med tanke på kuldebroer og tetthet

- Å prosjektere og forestå innfestingsløsning og materiell i betongsålen

- Alle stillaser og mobilkraner til oppføring av bygget

- Å sørge for rent og ryddig bygg og anleggsområde under drift og etter avsluttet bygging

- Å avklare montering, detaljering og rekkefølge ved montering av heisen med heisleverandøren

- Å etablere heissjakt i massiv-tre

- Tid/ Fremdrift

Bygget skal være ferdigstilt innen tre måneder etter byggestart (Minstekrav).

Dokumentasjon: Tilbyder skal fremlegge en hovedfremdriftsplan med oversikt over milepæler og faseplaner som viser byggetid, byggeplass, rigg og drift.

Dokumentasjonen utgjør Bilag 9 i tilbudsdisposisjonen, se konkurransegrunnlagets pkt. 5.7

Oppdragsgiver vil under dette punktet vurdere leverandørens evne til å ferdigstille innen tre måneder fra byggestart, basert på planlagt rekkefølge og fremdrift/byggetid inntatt i hovedfremdriftsplanen,

- Nærmere om kravene – Ytelses og funksjonsbeskrivelse

Kravspesifikasjonen med ytelses- og funksjonsbeskrivelsen er krav som stilles til anskaffelsen. Tilbyder inviteres til å beskrive sine forslag til løsninger i oppgavebeskrivelsen, jfr. konkurransegrunnlagets pkt. 7.2.  Det er utarbeidet en egen mal for hvordan tilbyder kan beskrive sin oppgaveforståelse i vedlegg F.

Kravspesifikasjonen med ytelses- og funksjonskravene består av dels av krav til ønsket funksjon, tekniske krav, krav til oppfyllelse av en standard og minstekrav som må være oppfylt. For å tydeliggjøre hvilke krav som stilles, er det i tabellen nedenfor satt inn en bokstav, etterfulgt av en parentes for å vise dette:

(S) Standard krav – henviser til byggetekniske standarder

(K) Minstekrav - Krav fra byggherre som skal oppfylles av tilbyder.

(Y) Ytelse – beskriver hvilke krav som stilles til ytelsens funksjoner.

.

| Planløsning og romprogram | Modulbygget skal oppføres i samsvar med vedlagte planløsning, (vedlegg C) (Minstekrav) Inngangspartiet skal være åpent, men overbygd og med sklisikring av repos og trappetrinn. (Y) - Tilbyder bes beskrive løsning for dette. Renholds soner i inngangspartiene skal ha elefantrist (fotskraperist). Det skal være avskrapningsbørster foran inngangsdør til 1. og 2. etasje (K) Minstekrav. |
| --- | --- |
| Estetikk/design | Modulbygget skal oppføres i samsvar med skissetegningen av fasade, (Vedlegg G). (K)- minstekrav. Inntegnet dobbeltdør ved teknisk rom for direkte adkomst til teknisk rom skal se ut som øvrig fasade (K) Minstekrav. |
| Plassering av bygget på tomt | Byggets plassering på tomten skal være i samsvar med Inntegning av bygget i vedlagte situasjonskart (K). Minstekrav |
| Energi | Energibehovet skal oppfylle rammekravsmetoden i TEK 10 for permanent bygg; maks 70 kWh/m2 år. (Y)-Tilbyder bes beskrive løsning. Tetthetskravet for yttervegg skal være i samsvar med TEK 10 for permanent bygg (S). Tilbyder bes beskrive løsning. Ytterveggs tverrsnitt kan baseres på dynamisk U-verdi (Y). Tilbyder bes beskrive løsning. Bygget skal kobles på eksisterende varmeanlegg med lavtemperatur t/r 50/30 grader. (K) Minstekrav Lavtemperatur vannbårne radiatorer skal monteres på vegg (K) - Minstekrav. Bygget skal ikke ha kjøling/ leveres uten kjøling (K) - Minstekrav. |
| L Dagslys, belysning og solavskjerming | Klasserommene sikres dagslystilgang minimum iht. TEK 10 for permanent bygg (S). Belysningen skal oppfylle kravene satt i NS-EN 12464-1:2011 eller tilsvarende veiledninger fra Lyskultur (S). Det skal baseres på effektiv LED-teknikk hvor lm/w er viktig samt levetid ikke under 50 000 timer ved L70B10 (K) - minstekrav. Styring skal skje via sensorer for dagslys og tilstedeværelse (K) - minstekrav. Det skal være utvendig solavskjerming mot vest og sør (Y). Tilbyder bes beskrive løsning. |
| Massivtre og materialitet | Bygget skal utføres i massiv-tre med tre-isolasjon (K). minstekrav Det skal ikke benyttes materialer som står oppført på obs-lista til Miljødirektoratet (K)- Minstekrav Det skal benyttes lav emitterende materialer, M1 eller lavere (K) minstekrav. |
| Teknisk rom, renholdsrom, sanitær og basis installasjoner | Føringsveier og sjakter skal ha lett tilkomst for endring av installasjoner ved oppgradering til permanent bygg (Y). Tilbyder bes beskrive løsning. Det skal installeres sluk og rustfri vaskekar i min 600x600mm med hånd dusj og mulig hurtigkobling i teknisk- og renholds-rom (K) - minstekrav. Standard kvalitet på sanitærutstyr med lavtspylende WC og armaturer (K) - minstekrav. Dørbredde åpning skal være minimum 120 cm (K) - minstekrav. Vinylbelegg på gulv i teknisk- og renholdsrom med veggoppbrett etter våtroms normen (K) - minstekrav. Hovedstoppekran skal være godt merket. Foran hvert vannforbrukende utstyr skal det være avstengningsventil (K) - minstekrav. |
| Heis | Heis skal etableres, som egen branncelle EI30, i henhold til planskisse (K) – minstekrav |
| Ventilasjon | Det skal være minimum 3 meters fri takhøyde i hver etasje for å sikre luftvolum (K) - minstekrav. Temperaturintervall for vinterhalvåret 19 - 24 °C og makstemperatur i korte tidsperioder vår/sommer/høst er 26 °C, dvs. maks 50 timer i driftsperioden (Y). Tilbyder bes beskrive løsning Kravet til maks. CO2-nivå 1000 ppm er styrende og går foran kravet oppfyllelse av kravet til TEK 10 krav til luftskifte (K) - minstekrav. Mekanisk grunnventilasjon med varmegjenvinning kan dimensjoneres for å ta materialemisjoner og personbelastning vinterstid (Y). Tilbyder bes beskrive løsning. Åpningsbare vinduer/luker for tilstrekkelig toppventilasjon sommerstid evt. med pollenfilter (Y). Tilbyder bes beskrive løsning. Lav automasjonsgrad for robust og enkel drift (Y). Tilbyder bes beskrive løsning. Signaler fra følere for temperatur og CO2 nivå i driftsfasen i klasserom og utvalgte grupperom skal overføres til skolens driftsovervåkningssystem, og være ferdig oppkoblet mot toppsystemet (Y). Tilbyder bes beskrive løsning. Opplæring ved leverandør for oppdragsgivers driftspersonell i leverte tekniske installasjoner skal være gjennomført innen 5 uker etter overtagelse (K) - minstekrav. VVS fordelingsrom skal ha plastlaminerte systemtegninger, flytskjema, anvisning av strømningsretninger på anlegg (K) - minstekrav. |
| Overflater innendørs | Overflater skal være robuste i massivtre med visuell kvalitet iht. EN13017-1 klasse B, med glatthet for godt renhold med miljøvaskemidler og mopp. (K) – minstekrav. Alle hjørner i trafikkerte soner skal være avrundet (K) - minstekrav. Det skal være diffusjonsåpne behandlede treflater, dvs har beholdt minst 80 % av evne til å veksle fuktighet (K) - minstekrav. Ikke nedsenkede himlinger, men enkle lydabsorbenter (Y)- Tilbyder bes beskrive løsning. Vinyl gulvbelegg i vindfang/skitten sone, teknisk- og renholdsrom og toaletter (K) - minstekrav. Parkett eller parkettlaminat i tre i klasserom, grupperom og oppholdsrom med FDVR-beskrivelse (K) - minstekrav. |
| Fasader, vinduer og dører | Trefasader skal være i behandlet eller ubehandlet kjerneved furu med minimum 10 års vedlikeholdsintervall (K) - minstekrav. Fordeling mellom åpningsbare vinduer og faste glassfelt iht. ventilasjonsstrategien (Y)- Tilbyder bes beskrive løsning. De åpningsbare vinduene skal være bunnhengslede og innadslående. De skal være låsbare iht FG godkjente løsninger (K) - minstekrav. U-verdier vinduer som ivaretar energikravet på 70 kWh/m2/år (Y). Tilbyder bes beskrive løsning Alle dører skal ha minst 3 hengsler (K) – minstekrav |
| EL | Installasjoner i tak, langs fotlister og i forbindelse med dørmiljø i klasserom skal utføres som åpen installasjon (K) Gulv kan benyttes som føringsvei (Y) Lys i klasserom og grupperom kan utføres som nedhengt armatur, men med fargetemperatur 4000K Lys i oppholdsrom skal styres av tilstedeværelse. Andre rom ved lokal tilstedeværelse. (K) Bygget skal prises med 35 el-stikk pr etasje. Detaljering skjer i forhandlinger og detaljprosjektering (K). Det skal være utebelysning på bygget ved alle utganger (K)- minstekrav. Opplæring for driftspersonell i tekniske installasjoner skal være gjennomført innen 5 uker etter overtagelse (K) – minstekrav. |
| Lyd og akustikk | Lyd og akustikk skal være i samsvar med NS 8175 lydklasse C for undervisningsbygg. For mulige løsninger, se f.eks. Norsk Treteknisk Institutt Massivtrehåndbok og rapport 80 (S). Standard krav Ventilasjonsaggregatene skal ha støynivå maksimalt ihht krav fra Arbeidstilsynet for undervisningsbygg |
| Brann | Krav til brann skal følge TEK 10 for permanent bygg. Se vedlagte brannotat (S) (vedlegg A). Skissen til heisen er ikke medtatt i brannotatet. Konstruksjonen skal minimum være R 30 (K)- minstekrav. Rømning fra klasserom skal gå via felles gang eller gjennom dør ut på terreng via utvendig rømningstrapp (K) - minstekrav. |
| Takoppbygging | Tilbyder foreslår løsning for takoppbygging. Taktekking med membran (Y) – Tilbyder beskriver løsning. Takoppbygging kan kompenseres for varmegjennomgang i bygget totalt (Y). Tilbyder beskriver løsning. Takutstikk skal være min 40 cm (K) - minstekrav. Bygget skal ha utvendig taknedløp (K) - minstekrav. |