## Forside
OBJEKTLISTE
Anlegg: | Fritekstskilt Vestland
Anl.kode:
Utg.dato: | 2022-02-17
Revisjon: | 1
Rev.dato: | 17.02.2022
Forklaring til status og kommandotabell: |  | 1 | Implementeres
|  | 0 | Implementeres ikke (ev. blank)
|  | ? | Usikker, tilpasses levert utstyr / applikasjon
Utgiver: | Statens vegvesen Drift vest
Adresse:
Kont.pers.:
Ent.:
Adresse:
Kont.pers.:
Merking av revisjoner i tabellene: |  |  | Slettet
|  | <tekst> | Endret
|  | <tekst> | Ny
Revisjonshistorikk:
Rev.indeks | Forklaring |  |  | Endrede objekttyper | Dato | Sign.
0 | Mal og forslag til oppbygging av OPC-objekliste |  |  |  | 2022-02-17

## TFM
TFM
Objektlisten tar utgangspung i TFM (Tverrfaglig merkesystem).
Sjå NEK 600:2021 - vedlegg 14.3 Tverrfagleg merkesystem
Utdrag fra "Navnestandard_opctag.pdf"
anlegg | Unikt og lett forståelig navn på anlegg.
sentralId | Unikt navn på fordeling og/eller styreenhet.
id | Unik identifikasjon av objektet i anlegget. Eks. CO2, V01, NS07
pgnr | Prosessgrensesnittnr. Referanse til benyttet objektnummer fra dokumentet "Prosessgrensesnitt vedlegg-1"
status kommando verdi parameter | Dette er "Låste" navn hvor innhold skal være i henhold til beskrivelse for benyttet objekt. Ref "pgnr".
Måleverditype | Angir hvilken målerverdi. Eks. middelvind, lufttemperatur
Parameternavn | Beskrivende navn på parameter.
Nedenfor følger noen av de vanligste kodene som benyttes i objektlista. For en fullstendig oversikt, se TFM (Tverrfaglig merkesystem). Navngivning av verdier og parametre er opp til den enkelte, men det vil ligge inne eksempler hhv fra Kråknes- eller Svartistunnelen.
OS | Hovedprosseserende enhet (e.g. master PLS) | sentralId
OU | Underprosseserende enhet (e.g. slave PLS) | sentralId
XZ | Terminering og tilpasning (e.g. RIO/DIO-moduler, IO-termineringskort) | id
OE | Energimåler | id
OP | Telefonsentral | id
OR | Ruter/svitsj o.l. | id
OT | Telefonapparat | id
JV | Vifte | id
LI | Varmeelement | id
LV | Varmeveksler/varmepumpe tekniske bygg | id
NB | UPS/Batteri | id
NI | Server | id
NZ | Brannslukningsapparat | id
RJ | Fotocelle | id
RY | Gassdetektor i tunnelrom / Røykdetektor i tekniskebygg | id
RR | Giver generelt / f.eks. dørsensor, nivåmåler tank etc. | id
RS | Hastighetsmåler | id
RT | Temperaturgiver | id
RB | Bevegelse /Vibrasjonsmåler med analogt målesignal | id
QN | Nivåmåler | id
SOS | Brannskap/Nødskap | id
UA | Varsellampe i tekniske bygg for stengt tunnel | id
UK | Nødstyreskap | id
UX | Patchepanel/koblingsbokser | id
VM | Bom | id

## Info
Når det skal gjøres endringer på et objekt: begynn med sentralId og id.pgnr på Status først så vil andre felt bli fylt ut automatisk der det er naturlig. Det vil ligge en merknad på hver overskrift, disse kan slettes når de er lest (skriv gjerne også mer utfyllende kommentarer). Objekt som ikke skal brukes skal skjules, det samme gjelder dette Info-arket (ev. også TFM-arket). Gi beskjed dersom det oppdages feil i dokumentet. Ikke stol 100% på at ting blir fylt ut automatisk; se over at feltene blir riktig.

## 1 Nødstasjon (hidden)
1. Nødstasjon
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Feil på telefon blokkert | Feil på telefon | Telefonrør blokkert | Brannslokningsapparat blokkert | Brannslokningsapparat fjernet | Telefonrør av | Dør blokkert | Dør åpen | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst |  | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Frigi alarm for feil på telefon | Blokker alarm for feil på telefon | Frigi alarm for telefonrør av | Blokker alarm for telefonrør av | Frigi alarm for brannslokningsapparat | Blokker alarm for brannslokningsapparat | Frigi alarm for dør åpen | Blokker alarm for dør åpen | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Her er det bare å dra id.pgnr nedover alt etter hvor mange brannskap det skal være i tunnelen. SentralId som BS tilhører må fylles ut manuelt.

## 3 Rød vekselblinker (hidden)
3. Rød vekselblinker
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Lokal | Styrt fra VTS |  | LED-lys OK | LED-lys svakt | Rød vekselblink har feil | Lys er på | Lys er av | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst |  | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styrt fra VTS | Auto |  |  |  |  | Lys av | Lys på | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Dette vil være det samme for nesten alle tunneler. Tilhørende SentralID må fylles ut manuelt. Finnes det signal for LED-lys OK / LED-lys svakt?

## 6 Stenging (hidden)
6. Stenging
| Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styrt fra nødstyrepanel | Styrt fra VTS | Stenging feilet | Åpning feilet | Stengt | Åpen | Stenges (stenging pågår) | Åpnes (åpning pågår) | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
... | [25 empty] | Virtuell/Master
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
| Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styr fra VTS | Auto |  |  |  | Nødsteng | Steng | Åpne | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
...
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Eventuel kommunikasjonsavhengighet (markert oransj) må fylles inn manuelt.

## 7 Analog
7. Analog
| Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [6 empty] | Kritisk område blokkert | Kritisk område | Verdifeil | Service må utføres | Lavt nivå | Høyt nivå | Kritisk lavt nivå | Kritisk høyt nivå | Blokkert | Feil | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
..RT001.7.STATUS |  | RT001.7 | STATUS | [9 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Rv. 15 Rise bru | Temp skap | -
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
| Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [12 empty] | Frigi område | Blokker område | Frigi sensor | Blokker sensor | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
|  | RT001.7 | KOMMANDO | [15 empty] | 1 | 1
[19 empty] | 1 | 1
... | [18 empty] | 1 | 1
[19 empty] | 1 | 1
[19 empty] | 1 | 1
[19 empty] | 1 | 1
[19 empty] | 1 | 1
[19 empty] | 1 | 1
[19 empty] | 1 | 1
[19 empty] | 1 | 1
[19 empty] | 1 | 1
[19 empty] | 1 | 1
[19 empty] | 1 | 1
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Verdier: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Benevning/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
|  | RT001.7 | VERDI | [9 empty] | °C / 100
°C / 100
... | [12 empty] | °C / 100
°C / 100
°C / 100
°C / 100
°C / 100
°C / 100
°C / 100
°C / 100
°C / 100
°C / 100
°C / 100
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Parametere: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id/pgnr | felt/måleverditype/parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
..RT001.7.PARAMETER.MIDLINGSTID |  | RT001.7 | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
..RT001.7.PARAMETER.FEILV_FORSINK |  | RT001.7 | PARAMETER.FEILV_FORSINK | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
..RT001.7.PARAMETER.SKUMR_GRENSE |  | RT001.7 | PARAMETER.SKUMR_GRENSE | [9 empty] | Høyt nivå (°C x 100)
..RT001.7.PARAMETER.DAG1_GRENSE |  | RT001.7 | PARAMETER.DAG1_GRENSE | [9 empty] | Lavt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.MIDLINGSTID |  |  | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
...PARAMETER.FEILV_FORSINK |  |  | PARAMETER.FEILV_FORSINK | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
...PARAMETER.SKUMR_GRENSE |  |  | PARAMETER.SKUMR_GRENSE | [9 empty] | Høyt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.DAG1_GRENSE |  |  | PARAMETER.DAG1_GRENSE | [9 empty] | Lavt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.MIDLINGSTID |  |  | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
...PARAMETER.FEILV_FORSINK |  |  | PARAMETER.FEILV_FORSINK | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
...PARAMETER.XAH_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAH_GRENSE | [9 empty] | Høyt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.XAL_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAL_GRENSE | [9 empty] | Lavt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.MIDLINGSTID |  |  | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
...PARAMETER.FEILV_FORSINK |  |  | PARAMETER.FEILV_FORSINK | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
...PARAMETER.XAH_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAH_GRENSE | [9 empty] | Høyt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.XAL_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAL_GRENSE | [9 empty] | Lavt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.MIDLINGSTID |  |  | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
...PARAMETER.FEILV_FORSINK |  |  | PARAMETER.FEILV_FORSINK | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
...PARAMETER.XAH_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAH_GRENSE | [9 empty] | Høyt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.XAL_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAL_GRENSE | [9 empty] | Lavt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.MIDLINGSTID |  |  | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
...PARAMETER.FEILV_FORSINK |  |  | PARAMETER.FEILV_FORSINK | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
...PARAMETER.XAH_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAH_GRENSE | [9 empty] | Høyt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.XAL_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAL_GRENSE | [9 empty] | Lavt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.MIDLINGSTID |  |  | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
...PARAMETER.XAH_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAH_GRENSE | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
...PARAMETER.XAL_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAL_GRENSE | [9 empty] | Høyt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.FEILV_FORSINK |  |  | PARAMETER.FEILV_FORSINK | [9 empty] | Lavt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.MIDLINGSTID |  |  | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
...PARAMETER.FEILV_FORSINK |  |  | PARAMETER.FEILV_FORSINK | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
...PARAMETER.XAH_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAH_GRENSE | [9 empty] | Høyt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.XAL_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAL_GRENSE | [9 empty] | Lavt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.MIDLINGSTID |  |  | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
...PARAMETER.FEILV_FORSINK |  |  | PARAMETER.FEILV_FORSINK | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
...PARAMETER.XAH_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAH_GRENSE | [9 empty] | Høyt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.XAL_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAL_GRENSE | [9 empty] | Lavt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.MIDLINGSTID |  |  | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
...PARAMETER.FEILV_FORSINK |  |  | PARAMETER.FEILV_FORSINK | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
...PARAMETER.XAH_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAH_GRENSE | [9 empty] | Høyt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.XAL_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAL_GRENSE | [9 empty] | Lavt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.MIDLINGSTID |  |  | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
...PARAMETER.FEILV_FORSINK |  |  | PARAMETER.FEILV_FORSINK | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
...PARAMETER.XAH_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAH_GRENSE | [9 empty] | Høyt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.XAL_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAL_GRENSE | [9 empty] | Lavt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.MIDLINGSTID |  |  | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
...PARAMETER.FEILV_FORSINK |  |  | PARAMETER.FEILV_FORSINK | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
...PARAMETER.XAH_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAH_GRENSE | [9 empty] | Høyt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.XAL_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAL_GRENSE | [9 empty] | Lavt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.MIDLINGSTID |  |  | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
...PARAMETER.FEILV_FORSINK |  |  | PARAMETER.FEILV_FORSINK | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
...PARAMETER.XAH_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAH_GRENSE | [9 empty] | Høyt nivå (°C x 100)
...PARAMETER.XAL_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAL_GRENSE | [9 empty] | Lavt nivå (°C x 100)
...
...
...
...
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Tar utgangspunkt i Svartistunnelen. Her må mye gjøres manuelt ettersom det vil variere fra tunnel til tunnel. Se TFM-arket for vanlige koder som er brukt. Hvis de ikke står der, sjekk (3) PA 0802 TFM Komponentkodeliste. Kommando og Verdi oppdateres automatisk ved endring av Status. Signal må fylles ut manuelt.

## 10 Kommunikasjon
10. Kommunikasjon
| Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [12 empty] | Kortvarig komm.feil blokkert | Kortvarig komm.feil | Komm.feil blokkert | Kommunikasjonsfeil | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
..Rv.15RiseKOM.10.STATUS |  | Rv.15RiseKOM.10 | STATUS | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Rv. 15 Rise bru |  | Fyll inn
-
-
-
-
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
| Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [12 empty] | Frigi alarm for kortvarig komm.feil | Blokker alarm for kortvarig komm.feil | Frigi alarm for komm.feil | Blokker alarm for komm.feil | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
..Rv.15RiseKOM.10.KOMMANDO |  | Rv.15RiseKOM.10 | KOMMANDO | [15 empty] | 1 | 1
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Parametere: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id/pgnr | felt/måleverditype/parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
| OS001 |  | PARAMETER.FORSINKELSEKORTVARIG | [9 empty] | Forsinkelse (sek)
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Merk kommunikasjonsavhengighet (markert oransj) nederst.

## 11 Gassalarm (hidden)
11. Gassalarm
| Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [14 empty] | Blokkert | Nivå kritisk høyt | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
... | [25 empty] | Virtuell/Master
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
| Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [14 empty] | Frigi | Blokker | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
...
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Merk kommunikasjonsavhengighet (markert oransj) nedert. Må fylles ut (samme som objekt 6, 10?).

## 12 Nett (hidden)
12. Nett
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: |  |  |  | Jordfeil/isolasjonsfeil nødstrøm blokkert | Jordfeil/isolasjonsfeil nødstrøm | Fasevakt utløst | Jordfeilbryter utkoblet | Jordfeilvarsler blokkert | Nettfall (underspenning) blokkert | Kritisk sikring | Gruppesikring/Hovedsikring utløst | Jordfeilvarsler utløst | Sikring mindre installasjoner | Overspenningsvern utløst | Hovedbryter utkoblet | Nettfall (underspenning) | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
Fyll inn
-
-
-
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [10 empty] | Frigi alarm jordfeil/isolasjonsfeil nødstrøm | Blokker alarm jordfeil/isolasjonsfeil nødstrøm | Frigi alarm for jordfeilvarsler | Blokker alarm for jordfeilvarsler | Frigi alarm for nettfall | Blokker alarm for nettfall | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Tar utgangspunkt i Svartistunnelen. Forandres etter behov. Se over signal, og legg inn sentralId.

## 13 UPS
13. UPS
| Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [6 empty] | Lav batterispenning | Batteribryter utkoblet | Batterifeil | Batteridrift | Manuell bypass aktivert | Reservert | Statisk Bypass aktivert | Reservert | Feil | Av | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
..Rv.15RiseUPS.13.STATUS |  | Rv.15RiseUPS.13 | STATUS | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Rv. 15 Rise bru |  | Fyll inn
-
-
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Forandres etter behov. SentralId fylle ut manuelt.

## 14 Tavlerom (hidden)
14. Tavlerom
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: |  | Manuell brannmelder blokkert | Manuell brannmelder utløst | Feil på slukkeanlegg alarm blokkert | Feil på slukkeanlegg | Slukkeanlegg utløst | Nøkkelsafe åpen alarm blokkert | Nøkkelsafe åpen |  |  | Brannalarm blokkert | Brannalarm | Reservert | Reservert | Dør blokkert | Dør åpen | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
[23 empty] | Lavspentrom TB1 |  | Fyll inn
[23 empty] | Nødstrømsrom TB1 |  | -
[23 empty] | Batterirom TB1 |  | -
[23 empty] | Radiorom TB1 |  | -
Mobilrom TB1
Lavspentrom TB2
Nødstrømsrom TB2
Batterirom TB2
Radiorom TB2
Mobilrom TB2
Lavspentrom TB3
Nødstrømsrom TB3
Batterirom TB3
Radiorom TB3
Mobilrom TB3
Bergrom TB1
Bergrom TB2
Bergrom TB3
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
Kommando: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
|  |  | Bit- funksjon: |  |  | Frigi manuell brannmelder | Blokker manuell brannmelder | Frigi alarm feilp å slukkeanlegg | Blokker alarm feil på slukkeanlegg | Frigi alarm nøkkelsafe åpen | Blokker alarm nøkkelsafe åpen |  |  |  | Frigi brannalarm | Blokker brannalarm | Reservert | Frigi dør | Blokker dør
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Forandres etter behov. SentralId fylles inn manuelt.

## 16 Ventilator (hidden)
16. Ventilator
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: |  |  |  |  | Vibrasjonsvakt nivå 2 utløst | Vibrasjonsvakt blokkert | Vibrasjonsvakt nivå 1 utløst | Sikkerhetsbryter utkoblet | Lokal | Annen feil | Direktestyrt fra VTS | Effektbryter utkoblet | Drift retning 2 | Drift retning 1 | Overlastvern utløst | Kontaktorfeil | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
Fyll inn
-
-
-
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Direktestyr fra VTS | Auto |  | Frigi vibrasjonsvakt | Blokker vibrasjonsvakt | Start ventilator i retning 2 | Start ventilator i retning 1 | Stopp ventilator | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
Verdier: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Tar utgangspunkt i Svartistunnelen. Forandres etter behov. Vifter merkes JV (fra TFM), og nummereres ut fra hvilket teknisk rom de hører til (e.g. T2 -> JV201, JV202, etc. T5 -> JV501, JV502, etc.). Forandres etter behov. SentralId fylles ut manuelt.

## 17 Kursgruppering (hidden)
17. Kursgruppering
| Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Kurser lokal |  |  |  |  | Styrestrømsikring utløst | Sikring utløst | Overlastvern utløst | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
... | [25 empty] | Fyll inn
... | [25 empty] | -
... | [25 empty] | Fyll inn
... | [25 empty] | -
... | [25 empty] | Fyll inn
... | [25 empty] | -
-
-
-
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Forandres etter behov. SentralId må fylles ut manuelt.

## 18 Alarm (hidden)
18. Alarm
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [14 empty] | Alarm blokkert | Alarm | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
[25 empty] | Fyll inn | Objekt 18 skal kun brukes dersom ingen andre objekter kan ha signalene.
-
-
-
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [14 empty] | Frigi | Blokker | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Forandres eter behov. Her vil det være mye eget alt etter hvilken tunnel det er snakk om. Alarmene skal gis logiske navn. Eksempler her er tatt fra Kråknestunnelen.

## 19 Lyskurs (hidden)
19. Lyskurs
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Lokal | Annen feil |  |  |  | Drift | Sikring utløst | Kontaktorfeil | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
Fyll inn
-
-
-
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
Verdier: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Forandres etter behov. Eksempel er fra Kråknestunnelen. SentralId må fylles inn manuelt.

## 20 Lysstyring (hidden)
20. Lysstyring
| Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styrt fra nødstyrepanel | Styrt fra VTS | Trinn 5 (Dagslys 2) | Trinn 4 (Dagslys 1) | Trinn 3 (Skumring) | Trinn 2 (Nattlys) | Trinn 1 (Sikkerhetslys) | Trinn 0 (alt lys av) | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
Virtuell/Master
Virtuell/Master
Virtuell/Master
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
| Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styr fra VTS | Auto | Trinn 5 | Trinn 4 | Trinn 3 | Trinn 2 | Trinn 1 | Lys av | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Parametere: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
...
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Overordnet styreobjekt. Forandres etter behov.

## 22 Nødstyreskap (hidden)
22. Nødstyreskap
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [11 empty] | Nøkkelsafe åpen alarm blokkert | Nøkkelsafe åpen | Styring aktiv | Dør blokkert | Dør åpen | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
XZ001
XZ014
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [11 empty] | Frigi alarm nøkkelsafe åpen | Blokker alarm nøkkelsafe åpen | Sett nødstyreskap i auto | Frigi alarm for dør åpen | Blokker alarm for dør åpen | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Gjelder nødstyreskap på utenfor ved hver portal. Vil være lik for de fleste tunneler.

## 23 Pumpe (hidden)
23. Pumpe
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [7 empty] | Sikkerhetsbryter utkoblet | Lokal | Styrt fra VTS | Feil på starterutrustning | Termistorrele utløst | Fuktighet høyt nivå | Drift | Overlastvern utløst | Kontaktorfeil | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styr fra VTS | Auto |  |  |  |  | Start pumpe | Stopp pumpe | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Verdier: | [19 empty] | FAT (fact. acc. test)
sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
Total driftstid (timer)
Driftstid siden reset (min)
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Fylles ut etter behov. Begynn med id.pgnr og tilhørende sentralId på "Status" og resten fylles ut automatisk. Ta bort eventuelle signal som ikke skal være der.

## 24 Veibom (hidden)
24. Veibom
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: |  |  |  | Sikkerhetsbryter utkoblet | Feil på varsellys bomarm blokkert | Feil på varsellys bomarm | Feil på sløyfe blokkert | Feil på sløyfe | Lokal | Styrt fra VTS | Feil på bom blokkert | Belegg blokkert | Belegg | Feil på bom | Bom lukket | Bom åpen | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: |  |  |  |  | Frigi feil på varsellys bomarm | Blokker feil på varsellys bomarm | Frigi feil på sløyfe | Blokker feil på sløyfe | Styr fra VTS | Auto | Frigi blokkert feil på bom | Blokker feil på bom | Frigi blokkert belegg | Blokker belegg | Steng | Åpne | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Forandres etter behov. Merk hvilket teknisk bygg bommen tilhører, og fyll ut sentralId. Ta bort eventuelle signal som ikke er tilgjengelig.

## 25 Veibom stenging (hidden)
25. Veibom stenging
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styrt fra nødstyrepanel | Styrt fra VTS | Stenging feilet | Åpning feilet | Stengt | Åpen | Stenges (Stenging pågår) | Åpnes (Åpning pågår) | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styr fra VTS | Auto |  |  |  |  | Steng | Åpne | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Forandres etter behov. Merk hvilket teknisk bygg bommen tilhører, og fyll ut sentralId. Ta bort eventuelle signal som ikke er tilgjengelig.

## 26 Flervariabelt skilt
26. Flervariabelt skilt
| Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | Forhåndsvisning på | LED / lys-skilt AV | Modulfeil | Posisjon 8 | Posisjon 7 | Posisjon 6 | Posisjon 5 | Tidsstyring startet | Lokal | Direktestyrt fra VTS | Kommando mottatt | Feil | Posisjon 4 | Posisjon 3 | Posisjon 2 | Posisjon 1 | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
..VS001.26.STATUS |  | VS001.26 | STATUS |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Rv. 15 Rise bru | Gul vekselblink | Fyll inn
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
| Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | Forhåndsvisning på | Avbryt kommando | Aktiver kommando | Posisjon 8 | Posisjon 7 | Posisjon 6 | Posisjon 5 | LED / lys-skilt AV | Direktestyr fra VTS | Auto |  |  | Posisjon 4 | Posisjon 3 | Posisjon 2 | Posisjon 1 | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
..VS001.26.KOMMANDO |  | VS001.26 | KOMMANDO | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Parametere: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
[13 empty] | Programnr. for ev. tidsstyring | [11 empty] | OBS! Dette parameteret brukes nesten aldri.
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Forandres etter behov. Merk hvilke signaler som er tilgjengelig og ikke, og fyll ut sentralID.

## 28 Feltanviser (hidden)
28. Feltanviser
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: |  |  |  | Fellesfeil | Rødt kryss feil | Grønn pil feil | Gul pil høyre feil | Gul pil venstre feil | Lokal | Styrt fra VTS | Testsekvens aktiv | Feil blokkert | Rødt kryss på | Grønn pil på | Gul pil høyre på | Gul pil venstre på | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
Fyll inn
-
-
-
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [5 empty] | Reset feilsignal | Aktiver dimming | Sett alle signal av | Styr fra VTS | Auto | Frigi feil | Blokker feil | Sett rødt kryss på | Sett grønn pil på | Sett gul pil høyre på | Sett gul pil venstre på | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
0
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn

## 31 Ventilasjon (hidden)
31. Ventilasjon
| Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | Ventilasjonkapasitet lav blokkert | Ventilasjonskapasitet lav | Brannventilasjon i drift | Brannventialsjon starter | Retning 2 mot sjakt | Retning 1 mot sjakt | Retning styrt fra VTS | Trinn 4 | Styrt fra branntablå | Trinn styrt fra VTS | Retning 2 (uten sjakt) | Retning 1 (uten sjakt) | Trinn 3 | Trinn 2 | Trinn 1 | Trinn 0 | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
... | [25 empty] | Virtuell/Master
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
| Kommando: |  |  |  | 32768 | 16384 | 8196 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Sjekkliste for
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | Frigi alarm for lav vent.kapasitet | Blokker alarm for lav vent.kapasitet | Start brannventilasjon | Retning 2 mot sjakt | Retning 1 mot sjakt | Styr retning fra VTS | Retning i auto | Trinn 4 | Styr trinn fra VTS | Trinn i auto | Retning 2 (uten sjakt) | Retning 1 (uten sjakt) | Trinn 3 | Trinn 2 | Trinn 1 | Trinn 0 (Av) | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
...
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Verdier: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
...
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Parametere: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Overordnet ventilasjonobjekt. Dette vil være likt for de fleste tunneler. Se over signal og eventuel kommunikasjonsavhengighet.

## 34 Vindretning (hidden)
34. Vindretning
| Status: | [11 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [5 empty] | Feil | Retning 2 | Retning 1 | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
...
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Overordnet vindretningsobjekt. Se over eventuel kommunikasjonsavhengighet. Vil være likt for de fleste tunneler.

## 37 Stengningspunkt (hidden)
37. Stengningspunkt
Status: | [11 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: |  |  |  |  | Snu til retning 2 | Snu til retning 1 | Stengt | Normal | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
BRUK HELLER BRANNPLAN OBJEKT

## 38 Stengningspunkt parameter (hidden)
38. Stengningspunkt parameter |  |  |  |  | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
FAT / EET / SAT
Parametere: |  |  |  |  | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | Adresse | Funksjon/skalering
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
BRUK HELLER BRANNPLAN OBJEKT

## 39 Sone varsling (hidden)
39 Sone varsling
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styrt lokalt | Styrt fra VTS | Feil under slå på varsling | Feil under slå av varsling | Varsling er på | Varsling er av | Varsling slås på (pågår) | Varsling slås av (pågår) | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | [8 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styr fra VTS | Auto |  |  |  |  | Varsling på | Varsling av | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn

## 43 Effektforbruk
43. Effektforbruk
| Kommando: | [12 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Nullstill akkumulert forbruk | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
..Rv.15RiseTOTEFF.43.STATUS |  | Rv.15RiseTOTEFF.43 | STATUS | [9 empty] | 1 |  |  |  | Rv. 15 Rise bru |  | Fyll inn
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Verdier: | [12 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn |  | Adresse | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
..Rv.15RiseTOTEFF.43.VERDI.AKKUMULERTFORBRUK |  | Rv.15RiseTOTEFF.43 | VERDI.AKKUMULERTFORBRUK |  |  | Akkum. forbruk siden reset (kWh)
..Rv.15RiseTOTEFF.43.VERDI.OYEBLIKKSFORBRUK |  | Rv.15RiseTOTEFF.43 | VERDI.OYEBLIKKSFORBRUK |  |  | Øyeblikksforbruk (kW)
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Endringer gjøres etter behov. Dersom id.pgnr og tilhørende sentralId under "Kommando" endres, så skal resten endres automatisk.

## 44 Nullstill tellere (hidden)
44. Nullstill tellere
Kommando: | [11 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [7 empty] | Nullstill tellere | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
Virtuell/Master
Virtuell/Master
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Objekt for nullstilling av eventuelle tellere. Endres etter behov.

## 48 Støvmåler (hidden)
48. Støvmåler
| Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [6 empty] | Linse lukket | Analog verdi 2 valgt | Analog verdi 1 valgt | Nedstøvet | Service mode | Måleområde 2 | Måleområde 1 | Kritisk høyt nivå | Blokkert | Feil | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
| Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  |  | Bit nr.: | [8 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [10 empty] | Velg analog verdi 2 | Velg analog verdi 1 | Lukk likse | Åpne linse | Frigi | Blokker | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Verdier: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
Skalert verdi (ug/m³)
Skalert verdi (ug/m³)
Skalert verdi (ug/m³)
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Parametere: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
...PARAMETER.MIDLINGSTID |  |  | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
...PARAMETER.FEILV_FORSINKELSE |  |  | PARAMETER.FEILV_FORSINKELSE | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
...PARAMETER.TRINN1_GRENSE |  |  | PARAMETER.TRINN1_GRENSE | [9 empty] | Trinn 1 grenseverdi (ug/m³)
...PARAMETER.TRINN2_GRENSE |  |  | PARAMETER.TRINN2_GRENSE | [9 empty] | Trinn 2 grenseverdi (ug/m³)
...PARAMETER.TRINN3_GRENSE |  |  | PARAMETER.TRINN3_GRENSE | [9 empty] | Trinn 3 grenseverdi (ug/m³)
...PARAMETER.TRINN4_GRENSE |  |  | PARAMETER.TRINN4_GRENSE | [9 empty] | Trinn 4 grenseverdi (ug/m³)
...PARAMETER.XAHH_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAHH_GRENSE | [9 empty] | Grense for krit. høy alarm (ug/m³)
...PARAMETER.MIDLINGSTID |  |  | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
...PARAMETER.FEILV_FORSINKELSE |  |  | PARAMETER.FEILV_FORSINKELSE | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
...PARAMETER.TRINN1_GRENSE |  |  | PARAMETER.TRINN1_GRENSE | [9 empty] | Trinn 1 grenseverdi (ug/m³)
...PARAMETER.TRINN2_GRENSE |  |  | PARAMETER.TRINN2_GRENSE | [9 empty] | Trinn 2 grenseverdi (ug/m³)
...PARAMETER.TRINN3_GRENSE |  |  | PARAMETER.TRINN3_GRENSE | [9 empty] | Trinn 3 grenseverdi (ug/m³)
...PARAMETER.TRINN4_GRENSE |  |  | PARAMETER.TRINN4_GRENSE | [9 empty] | Trinn 4 grenseverdi (ug/m³)
...PARAMETER.XAHH_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAHH_GRENSE | [9 empty] | Grense for krit. høy alarm (ug/m³)
...PARAMETER.MIDLINGSTID |  |  | PARAMETER.MIDLINGSTID | [9 empty] | Midlingstid (s)
...PARAMETER.FEILV_FORSINKELSE |  |  | PARAMETER.FEILV_FORSINKELSE | [9 empty] | Feilverdiforsinkelse (min)
...PARAMETER.TRINN1_GRENSE |  |  | PARAMETER.TRINN1_GRENSE | [9 empty] | Trinn 1 grenseverdi (ug/m³)
...PARAMETER.TRINN2_GRENSE |  |  | PARAMETER.TRINN2_GRENSE | [9 empty] | Trinn 2 grenseverdi (ug/m³)
...PARAMETER.TRINN3_GRENSE |  |  | PARAMETER.TRINN3_GRENSE | [9 empty] | Trinn 3 grenseverdi (ug/m³)
...PARAMETER.TRINN4_GRENSE |  |  | PARAMETER.TRINN4_GRENSE | [9 empty] | Trinn 4 grenseverdi (ug/m³)
...PARAMETER.XAHH_GRENSE |  |  | PARAMETER.XAHH_GRENSE | [9 empty] | Grense for krit. høy alarm (ug/m³)
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Forandres etter behov. Begynn med sentralId/id.pgnr på Status. Parametre må legges manuelt. Har tatt utgangspunkt i Kråknestunnelen.

## 49 Pumpe gruppering (hidden)
49. Pumpe gruppering
Status: | [11 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | Pumper lokal |  |  |  |  | Styrestrømsskring utløst | Sikring utløst | Overlastvern utløst | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Fylles ut etter behov.

## 52 Skap status
52. Skap status
| Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | Dør alarm blokkert | Dør alarm | Overspenningsvern blokkert | Overspenningsvern | Nettverksfeil-2 blokkert | Nettverksfeil-2 | Jord/iso-feil blokkert | Jordfeil/isolasjonsfeil | Nettverksfeil blokkert | Nettverksfeil | Sikringsbrudd blokkert | Sikringsbrudd | Batteri utladet blokkert | Batteri utladet | Spenningsfeil blokkert | Spenningsfeil i skap | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
..Rv.15RiseSKAP.52.STATUS |  | Rv.15RiseSKAP.52 | STATUS |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | Rv. 15 Rise bru | Skiltkasse
..Rv.15RiseSKAP.52.STATUS |  | Rv.15RiseSKAP.52 | STATUS |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Rv. 15 Rise bru | Inntaksskap
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
| Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | Frigi alarm for dør åpen | Blokker alarm for dør åpen | Frigi overspenningsvern | Blokker overspenningsvern | Frigi nettverksfeil-2 | Blokker nettverksfeil-2 | Frigi jordfeil/isolasjonsfeil | Blokker jordfeil/isolasjonsfeil | Frigi nettverksfeil | Blokker nettverksfeil | Frigi sikringsbrudd | Blokker sikringsbrudd | Frigi batteri utladet | Blokker batteri utladet | Frigi spenningsfeil | Blokker spenningsfeil | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
..Rv.15RiseSKAP.52.KOMMANDO |  | Rv.15RiseSKAP.52 | KOMMANDO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
..Rv.15RiseSKAP.52.KOMMANDO |  | Rv.15RiseSKAP.52 | KOMMANDO |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Se over hvilke signal du skal ha for hvert skap. Forandres etter behov. Eksempel er fra Kråknestunnelen.

## 56 Ventil (hidden)
56 Ventil
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Lokal | Styrt fra VTS |  | Ventil feilet | Ventil åpning pågår | Ventil lukking pågår | Ventil åpen | Ventil lukket | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | [8 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styr fra VTS | Auto |  |  |  |  | Åpne ventil | Lukk ventil | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn

## 64 Skiltstyring (hidden)
64. Skiltstyring
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | Forhåndsvisning på |  |  |  |  | Posisjon 8 | Posisjon 7 (BP06) | Posisjon 6 (BP05) | Styrt fra branntablå | Styrt fra VTS | Tilstand feilet | Posisjon 5 (BP04) | Posisjon 4 (BP03) | Posisjon 3 (BP02) | Posisjon 2 (På/BP01) | Posisjon 1 (Av) | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
Virtuell/Master
Virtuell/Master
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | Forhåndsvisning på | Avbryt | Aktiver kommando |  |  | Posisjon 8 | Posisjon 7 | Posisjon 6 | Styr fra VTS | Auto |  | Posisjon 5 | Posisjon 4 | Posisjon 3 | Posisjon 2 | Posisjon 1 | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Se over hvilke signal som skal være med.

## 65 Feltstenging (hidden)
65 Feltstenging
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styrt fra lokal (branntablå) | Styrt fra manuell (VTS) | Stenging feilet | Åpning feilet | Stengt | Åpen | Stenges (Stenging pågår) | Åpnes (Åpning pågår) | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styr fra VTS | Auto |  |  | Steng dette og felt til venstre | Steng dette og felt til høyre | Steng | Åpne | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn

## 72 Runteller
| 72. Runteller |  |  |  |  | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
FAT / EET / SAT
| Tellere: |  |  |  |  | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | Adresse | Funksjon/skalering
..RTELLOPC.72.TELLER.RUNTELLER |  | RTELLOPC.72 | TELLER.RUNTELLER |  | Teller som ink. av PLS eller OPC-S |  |  |  | Rv. 15 Rise bru
..RTELLOPC.72.TELLER.TELLER_TIL |  | RTELLOPC.72 | TELLER.TELLER_TIL |  | Teller som sendes fra toppsystem |  |  |  | Rv. 15 Rise bru
..RTELLOPC.72.TELLER.TELLER_RETUR |  | RTELLOPC.72 | TELLER.TELLER_RETUR |  | Teller som returneres til topps. |  |  |  | Rv. 15 Rise bru
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Må for det meste fylles ut manuelt.

## 73 Klimaanlegg
73. Klimaanlegg
| Status: | [12 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: |  | Lokal | Styrt fra VTS | Avfukter | Kjøler | Varmer | Drift | Alarm blokkert | Feil | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
..Rv.15RiseLI.73.STATUS |  | Rv.15RiseLI.73 | STATUS | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Rv. 15 Rise bru | Inntaksskap (objekt brukes ikke for enkelt varmeelement)
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
| Kommando: | [12 empty] | Sjekkliste for
|  |  |  | Bit nr.: |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: |  | Styr fra VTS | Auto | Frigi alarm | Blokker alarm |  |  | Stopp klimaanlegg | Start klimaanlegg | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
..Rv.15RiseLI.73.KOMMANDO |  | Rv.15RiseLI.73 | KOMMANDO |  |  |  |  | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Verdier: | [12 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn |  | Adresse | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
..Rv.15RiseLI.73.VERDI.MINUTTER |  | Rv.15RiseLI.73 | VERDI.MINUTTER |  |  | Driftstid siden reset (min)
..Rv.15RiseLI.73.VERDI.TIMER |  | Rv.15RiseLI.73 | VERDI.TIMER |  |  | Total driftstid (timer)
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Forandres etter behov. Se over signal.

## 76 Brannplan (hidden)
76. Brannplan
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styrt fra branntablå | Styrt fra VTS |  | Brannplan feilet | Brannplan storbrann startet | Brannplan normal startet | Brannplan starter | Brannplan av | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
Virtuell/Master
Virtuell/Master
Virtuell/Master
Virtuell/Master
Virtuell/Master
Virtuell/Master
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styr fra VTS | Auto |  |  |  | Stopp brannplan | Start brannplan storbrann | Start brannplan normal | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Forandres etter behov.

## 77 Kamera (hidden)
77. Kamera
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | Feil på detektor |  |  | Objekt i vegbane | Fotgjenger / Myk trafikant | Kø | Stopp detektert | Kjøretøy i gal retning | Røyk detektert | Kamera ut av posisjon | Dårlig bilde | Kamera valgt | Feil blokkert | Feil | Alarm / Melding blokkert | Alarm / Melding | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [10 empty] | Aktiviser brannplan | Velg kamera | Frigi feil | Blokker feil | Frigi alarm | Blokker alarm | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
Parametere: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
|  | PARAMETER.BRANNPLANNR | [9 empty] | Heltallsverdi for brannplan nr.
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Der hvor det er lagt inn at kameraobjekt skal kunne aktivisere brannplan, skal vi kunne sette en parameter som gir hvilken brannplan som aktiveres.

## 82 Brannplan overordnet (hidden)
82. Brannplan overordnet
| Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styrt fra branntablå | Styrt fra VTS |  | Brannplan feilet | Brannplan storbrann aktivert | Brannplan normal startet | Brannplan starter | Brannplan av | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
... | [25 empty] | Virtuell/Master
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
| Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styr fra VTS | Auto |  |  |  | Stopp brannplan | Aktiviser brannplan storbrann |  | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
...
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Verdier: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
...VERDI.BRANNPLANNR |  |  | VERDI.BRANNPLANNR | [9 empty] | Angir kjørende brannplan
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Vil være lik for de fleste tunneler. Skal "Brannplan storbrann aktivert" være med?

## 85 Fritekstskilt
85. Fritekstskilt
| Status: | [35 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 2 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [5 empty] | Bildefil feilet | Lyssensor feilet |  | Kommunikasjon feilet | Skilt nede | Innhold feilet |  | Kommando feil |  | Skilttekst feil | Font feil | [6 empty] | Dimkontroll på | Skilt på | Lokal |  |  |  | Blokk-kommunikasjonsfeil | Spenning feil | LED feil |  | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
..VS01.85.STATUS |  | VS01.85 | STATUS | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Rv. 15 Rise bru |  | Fyll inn
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Parametere: | [20 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [8 empty] | ok/plm | dato | sign. | [13 empty] | Objekttype | Oslo grensesnitt fritekstskilt (4.62 Fullgrafisk frittbildeskilt):
|  |  | Ønsket tekstjustering | [34 empty] | Nodeid: | ns=2;s=F10EKS.SSA01.ZTFT01.STATUS
|  |  | Ønsket skriftfarge linje 1 | [35 empty] | ns=2;s=F10EKS.SSA01.ZTFT01.COMMAND
|  |  | Ønsket skriftfarge linje 2 | [35 empty] | ns=2;s=F10EKS.SSA01.ZTFT01.VALUE
|  |  | Ønsket skriftfarge linje 3 | [35 empty] | ns=2;s=F10EKS.SSA01.ZTFT01.ACTIVE_VALUE
|  |  | Ønsket skriftfarge linje | [35 empty] | ns=2;s=F10EKS.SSA01.ZTFT01.IMAGE_ONSIGN
ns=2;s=F10EKS.SSA01.ZTFT01.IMAGE_TOSET
ns=2;s=F10EKS.SSA01.ZTFT01.PIXELHEIGHT
ns=2;s=F10EKS.SSA01.ZTFT01.PIXELPP
ns=2;s=F10EKS.SSA01.ZTFT01.PIXELWIDTH
Tekst med blå farge må ikke endres, det er låst for å følge navnestandarden
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Forandres etter behov. Merk hvilke signaler som er tilgjengelig og ikke, og fyll ut sentralID.

## 86 Radioanlegg (hidden)
86.Radioanlegg
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: |  |  | Generell feil blokkert | Generell feil | Alarm forsterker blokkert | Alarm forsterker | Alarm fiberfeil mot forsterker blokkert | Alarm fiberfeil mot forsterker | Lokal | Direktestyrt fra VTS | Varsling aktiv | Alarm temperatur blokkert | Alarm temperatur | Alarm lav effekt blokkert | Alarm lav effekt | Ikke i drift | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
Virtuell/Master
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: |  |  | Frigi generell feil | Blokker generell feil | Stopp avspilling av forhåndslagrede meldinger | Aktiver melding | Frigi Alarm forsterker | Blokker Alarm forsterker | Direktestyrt fra VTS | Auto | Frigi Alarm fiberfeil mot forsterker | Blokker Alarm fiberfeil mot forsterker | Frigi Alarm temperatur | Blokker Alarm temperatur | Frigi Alarm lav effekt | Blokker Alarm lav effekt | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
Verdier: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
| RADIOANLEGG_86 | VERDI.AVSPILTMELDINGSNUMMER | [9 empty] | Positiv integer
Sjekkliste for
Parametere: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
sentralId | id/pgnr | felt/måleverditype/parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
| RADIOANLEGG_86 | PARAMETER.MELDINGSNUMMER | [9 empty] | Positiv integer
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn

## 89 Trafikkplan (hidden)
89. Trafikkplan
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [7 empty] | Trafikkplan ikke tilgjengelig | Styrt fra lokal (branntablå) | Styrt av operatør VTS | Aktivering feilet | Oppheving feilet | Aktiv | Opphevet | Trafikkplan aktiveres | Trafikkplan oppheves | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styr fra VTS | Auto |  |  |  |  | Aktiviser trafikkplan | Opphev trafikkplan | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn

## 91 Trafikkdetektor (hidden)
91. Trafikkdetektor
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [10 empty] | Trafikal hendelse blokkert | Trafikal hendelse | Kommunikasjonsfeil blokkert | Feil på kommunikasjon | Blokkert | Feil | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [10 empty] | Frigi trafikal hendelse | Blokker trafikal hendelse | Frigi kommunikasjonsfeil | Blokker kommunikasjonsfeil | Frigi feil | Blokker feil | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn

## 92 Deteksjonssone (hidden)
92. Deteksjonssone
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | Deteksjon ute av drift |  | Saktegående kjøretøy blokkert | Saktegående kjøretøy | Røyk / brann detektert blokkert | Røyk / brann detektert | Myk Trafikant blokkert | Myk Trafikant | Objekt i vegbane blokkert | Objekt i vegbane | Kø blokkert | Kø | Kjøretøy i gal retning blokkert | Kjøretøy i gal retning | Stopp detektert blokkert | Stopp detektert | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | Frigi alle deteksjonstyper | Blokker alle deteksjonstyper | Frigi saktegående kjøretøy | Blokker saktegående kjøretøy | Frigi røyk / brann detektert | Blokker røyk / brann detektert | Frigi myk trafikant | Blokker myk trafikant | Frigi objekt i vegbane | Blokker objekt i vegbane | Frigi kø | Blokker kø | Frigi kjøretøy i gal retning | Blokker kjøretøt i gal retning | Frigi stopp detektert | Blokker stopp detektert | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn

## 94 Sekvens trafikkplaner (hidden)
94 Sekvens trafikkplaner
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: |  |  |  | Forkontroll blokkert | Forkontroll feilet | Kommando etabler sekvens ulovlig | Opphev sekvens trafikkplaner pågår | Opphev sekvens stoppet for manuell kontroll | Styrt fra nødstyrepanel | Styrt fra VTS | Oppheving sekvens stoppet pga. feil | Etablering sekvens stoppet pga. kritisk feil | Etablering sekvens stoppet pga. feil | Etablering sekvens stoppet for manuell kontroll | Sekvens trafikkplaner ferdig | Etablering sekvens trafikkplaner pågår | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
Virtuell/Master
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: |  |  |  |  | Ett trinn tilbake | Frigi forkontroll | Blokker forkontroll | Start forkontroll | Styr fra VTS | Auto |  | Fortsett oppheving sekvens | Fortsett etablering sekvens | Opphev sekvens | Pause sekvens | Etabler sekvens | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
Verdier: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
OS001 | Eksempel.94 | VERDI.AKTIVTTRINN | [9 empty] | Heltallsverdi for hvilket trinn i etableringen systemet er i.

## 95 Ledebom 3-veis (hidden)
95 Ledebom 3-veis
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | Feil på varsellys bomarm blokkert | Feil på varsellys bomarm | Feil på sensor B blokkert | Feil på sensor A blokkert | Feil på Sensor B | Feil på sensor A | Belegg blokkert | Belegg pos. B | Lokal | Styrt fra VTS | Belegg pos. A | Feil på bom blokkert | Feil på bom | Bom lukket pos. B | Bom lukket pos. A | Bom åpen | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
Virtuell/Master
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | Styr fra VTS | Auto |  | Frigi feil på varsellys bomarm | Blokker feil på varsellys bomarm | Frigi sensor B | Blokker sensor B | Frigi blokkering av feil på bom | Blokker feil på bom | Frigi sensor A | Blokker sensor A | Frigi belegg | Blokker belegg | Steng /posisjon B | Steng /posisjon A | Åpne | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn

## 96 Tank (hidden)
96. Tank
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [7 empty] | Nivå- eller oljelagtykkelsesalarm blokkert | Oljelagtykkelse Høyt | Oljelagtykkelese kritisk høyt | Nivå lavt | Nivå høyt | Nivå kritisk lavt | Nivå kritisk høyt | Feil på måleutstyr blokkert | Feil på måleutstyr | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
Virtuell/Master
Virtuell/Master
Virtuell/Master
Virtuell/Master
Virtuell/Master
Virtuell/Master
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [12 empty] | Frigi alarmer for nivå eller oljelagtykkelse | Sblokker alarmer for nivå elelr oljelagtykkelse | Frigi alarm for feil på måleutstyr | Blokker alarm for feil på måleutstyr | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Forandres etter behov.

## 97 Armaturgruppe dimmet (hidden)
97. Armaturgruppe dimmet
| Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [6 empty] | Sikring utløst blokkert | Sikring utløst | Lokal | Styrt fra VTS | Styring/Styreenhet feilet blokkert | Styring/Styreenhet feilet | Kritisk feil på armaturer blokkert | Kritisk feil på armaturer | Feil på armaturer blokkert | Feil på armaturer | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
| Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | [6 empty] | Frigi sikring utløst | Blokker sikring utløst | Styr nivå fra VTS | Auto | Frigi styring/styreenhet feilet | Blokker styring/styreenhet feilet | Frigi kritisk feil på armaturer | Blokker kritisk feil på armaturer | Frigi feil på armaturer | Blokker feil på armaturer | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
...
...
...
...
...
...
...
...
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Verdier: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
...VERDI.PROSENT |  |  | VERDI.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå
...VERDI.PROSENT |  |  | VERDI.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå
...VERDI.PROSENT |  |  | VERDI.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå
...VERDI.PROSENT |  |  | VERDI.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå
...VERDI.PROSENT |  |  | VERDI.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå
...VERDI.PROSENT |  |  | VERDI.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå
...VERDI.PROSENT |  |  | VERDI.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå
...VERDI.PROSENT |  |  | VERDI.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå
|  |  | VERDI.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå
|  |  | VERDI.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå
Sjekkliste for
| Parametere: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
...PARAMETER.PROSENT |  |  | PARAMETER.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå som armaturer skal styres til
...PARAMETER.PROSENT |  |  | PARAMETER.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå som armaturer skal styres til
...PARAMETER.PROSENT |  |  | PARAMETER.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå som armaturer skal styres til
...PARAMETER.PROSENT |  |  | PARAMETER.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå som armaturer skal styres til
...PARAMETER.PROSENT |  |  | PARAMETER.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå som armaturer skal styres til
...PARAMETER.PROSENT |  |  | PARAMETER.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå som armaturer skal styres til
...PARAMETER.PROSENT |  |  | PARAMETER.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå som armaturer skal styres til
...PARAMETER.PROSENT |  |  | PARAMETER.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå som armaturer skal styres til
|  |  | PARAMETER.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå som armaturer skal styres til
|  |  | PARAMETER.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå som armaturer skal styres til
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Forandres etter behov.

## 98 Lysstyring dimmet (hidden)
98. Lysstyring dimmet
| Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | Trinnløs styring med kommandoord | Trinn 6 | Trinn 5 | Trinn 4 | Trinn 3 | Trinn 2 | Trinn 1 | Av | Lokal | Styrt fra VTS |  |  | Kritisk feil ved lysstyring blokkert | Kritisk feil ved lysstyring | Feil ved lysstyring blokkert | Feil ved lysstyring | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
[25 empty] | Bit 9 -Natt1, bit 10 - Natt2, bit 11 - Skumring, bit 12 - Dag1, bit 13 - Dag2 | Virtuell/Master
Virtuell/Master
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
| Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | Trinnløs styring med kommandoord | Trinn 6 | Trinn 5 | Trinn 4 | Trinn 3 | Trinn 2 | Trinn 1 | Av | Styr nivå fra VTS | Auto |  |  | Frigi kritisk feil ved lysstyring | Blokker kritisk feil ved lysstyring | Frigi feil ved lysstyring | Blokker feil ved lysstyring | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Kommandoord: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
...KOMMANDO.PROSENT |  |  | KOMMANDO.PROSENT | [9 empty] | Prosent av maksimalt lysnivå
KOMMANDO.PROSENT
KOMMANDO.PROSENT
Sjekkliste for
| Parametere: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
.OS01.INNKJORING_98.PARAMETER.TRINN1 | OS01 | INNKJORING_98 | PARAMETER.TRINN1 | [9 empty] | Lysnivå trinn 1
.OS01.INNKJORING_98.PARAMETER.TRINN2 | OS01 | INNKJORING_98 | PARAMETER.TRINN2 | [9 empty] | Lysnivå trinn 2
.OS01.INNKJORING_98.PARAMETER.TRINN3 | OS01 | INNKJORING_98 | PARAMETER.TRINN3 | [9 empty] | Lysnivå trinn 3
.OS01.INNKJORING_98.PARAMETER.TRINN4 | OS01 | INNKJORING_98 | PARAMETER.TRINN4 | [9 empty] | Lysnivå trinn 4
.OS01.INNKJORING_98.PARAMETER.TRINN5 | OS01 | INNKJORING_98 | PARAMETER.TRINN5 | [9 empty] | Lysnivå trinn 5
.OS01.INNKJORING_98.PARAMETER.TRINN6 | OS01 | INNKJORING_98 | PARAMETER.TRINN6 | [9 empty] | Lysnivå trinn 6
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Forandres etter behov.

## 99 Kontaktorstyrt kurs (hidden)
99. Kontaktorstyrt kurs
Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Lokal | Styrt fra VTS |  |  |  | Drift | Sikring utløst | Kontaktorfeil | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
Fyll inn
-
-
-
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Kommando: | [19 empty] | Sjekkliste for
|  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  | Bit- funksjon: | [8 empty] | Styr fra VTS | Auto |  |  |  |  | På | Av | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.)
sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
Verdier: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.

## 100 Automasjonskontroller
100. Automasjonskontroller
| Status: | [19 empty] | Sjekkliste for |  |  | Tilleggsinformasjon
|  |  |  | Bit nr.: | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | FAT / EET / SAT
|  |  |  | Bit- funksjon: | Aktiv redundant kontroller | Batterifeil |  |  | Redundant link blokkert | Redundant link feilet | Redundansfeil blokkert | Redundansfeil |  |  | Feil på sekundært kommunikasjonskort blokkert | Feil på sekundær kommunikasjon | Feil på kontroller blokkert | Feil på kontroller | IO-kort feil blokkert | IO-kort feil | OK / punch list merknad nr. | Test utført dato | Test utført av (sign.) | Lokalisering/plassering | Beskrivende tekst | Tilkobling
| sentralId | id.pgnr | felt.type.par | Adresse
.OS01.OS01.100.STATUS | OS01 | OS01.100 | STATUS | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | Rv. 15 Rise bru | OPC-server | Fyll inn
-
-
-
| #REF! | #REF!
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Sjekkliste for
| Verdier: | [19 empty] | FAT / EET / SAT
| sentralId | id.pgnr | felt.måleverditype.parameternavn | [6 empty] | Adresse |  |  | Funksjon/skalering | [7 empty] | ok/plm | dato | sign.
.OS01.OS01.100.VERDI.TOTALTMINNE | OS01 | OS01.100 | VERDI.TOTALTMINNE | [9 empty] | PLS/PC totale minne (MB)
.OS01.OS01.100.VERDI.BRUKTMINNE | OS01 | OS01.100 | VERDI.BRUKTMINNE | [9 empty] | PLS/PC brukt minne (MB)
| OS01 | OS01.100 | VERDI.PROSENTMINNE | [9 empty] | Andel minne i bruk (heltalls %)
| OS01 | OS01.100 | VERDI.SCANTID | [9 empty] | periodetid programgjennomløp PLS/IO-scan (ms)
| OS01 | OS01.100 | VERDI.PROSESSORBRUK | [9 empty] | Prosessorbruk PC (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.TOTALTMINNE | [9 empty] | PLS/PC totale minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.BRUKTMINNE | [9 empty] | PLS/PC brukt minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.PROSENTMINNE | [9 empty] | Andel minne i bruk (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.SCANTID | [9 empty] | periodetid programgjennomløp PLS/IO-scan (ms)
| 0 | 0 | VERDI.PROSESSORBRUK | [9 empty] | Prosessorbruk PC (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.TOTALTMINNE | [9 empty] | PLS/PC totale minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.BRUKTMINNE | [9 empty] | PLS/PC brukt minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.PROSENTMINNE | [9 empty] | Andel minne i bruk (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.SCANTID | [9 empty] | periodetid programgjennomløp PLS/IO-scan (ms)
| 0 | 0 | VERDI.PROSESSORBRUK | [9 empty] | Prosessorbruk PC (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.TOTALTMINNE | [9 empty] | PLS/PC totale minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.BRUKTMINNE | [9 empty] | PLS/PC brukt minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.PROSENTMINNE | [9 empty] | Andel minne i bruk (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.PROSESSORBRUK | [9 empty] | Prosessorbruk PC (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.TOTALTMINNE | [9 empty] | PLS/PC totale minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.BRUKTMINNE | [9 empty] | PLS/PC brukt minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.PROSENTMINNE | [9 empty] | Andel minne i bruk (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.PROSESSORBRUK | [9 empty] | Prosessorbruk PC (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.TOTALTMINNE | [9 empty] | PLS/PC totale minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.BRUKTMINNE | [9 empty] | PLS/PC brukt minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.PROSENTMINNE | [9 empty] | Andel minne i bruk (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.PROSESSORBRUK | [9 empty] | Prosessorbruk PC (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.TOTALTMINNE | [9 empty] | PLS/PC totale minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.BRUKTMINNE | [9 empty] | PLS/PC brukt minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.PROSENTMINNE | [9 empty] | Andel minne i bruk (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.PROSESSORBRUK | [9 empty] | Prosessorbruk PC (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.TOTALTMINNE | [9 empty] | PLS/PC totale minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.BRUKTMINNE | [9 empty] | PLS/PC brukt minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.PROSENTMINNE | [9 empty] | Andel minne i bruk (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.PROSESSORBRUK | [9 empty] | Prosessorbruk PC (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.TOTALTMINNE | [9 empty] | PLS/PC totale minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.BRUKTMINNE | [9 empty] | PLS/PC brukt minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.PROSENTMINNE | [9 empty] | Andel minne i bruk (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.PROSESSORBRUK | [9 empty] | Prosessorbruk PC (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.TOTALTMINNE | [9 empty] | PLS/PC totale minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.BRUKTMINNE | [9 empty] | PLS/PC brukt minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.PROSENTMINNE | [9 empty] | Andel minne i bruk (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.PROSESSORBRUK | [9 empty] | Prosessorbruk PC (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.TOTALTMINNE | [9 empty] | PLS/PC totale minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.BRUKTMINNE | [9 empty] | PLS/PC brukt minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.PROSENTMINNE | [9 empty] | Andel minne i bruk (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.PROSESSORBRUK | [9 empty] | Prosessorbruk PC (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.TOTALTMINNE | [9 empty] | PLS/PC totale minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.BRUKTMINNE | [9 empty] | PLS/PC brukt minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.PROSENTMINNE | [9 empty] | Andel minne i bruk (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.PROSESSORBRUK | [9 empty] | Prosessorbruk PC (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.TOTALTMINNE | [9 empty] | PLS/PC totale minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.BRUKTMINNE | [9 empty] | PLS/PC brukt minne (MB)
| 0 | 0 | VERDI.PROSENTMINNE | [9 empty] | Andel minne i bruk (heltalls %)
| 0 | 0 | VERDI.PROSESSORBRUK | [9 empty] | Prosessorbruk PC (heltalls %)
<- NB: Skjult kolonne B holder sammenkjedede tagnavn
Note on C1: Varhaugvik Ole Jonny: Tar utgangspunkt i Svartistunnelen. Forandres etter behov. Vifter merkes JV (fra TFM), og nummereres ut fra hvilket teknisk rom de hører til (e.g. T2 -> JV201, JV202, etc. T5 -> JV501, JV502, etc.). Forandres etter behov. SentralId fylles ut manuelt.